PROYECTO SP32 TEMPERATURA  WEB LOCAL

VERSION 1.0

LEIDER RICARDO VALENCIA TOPA

PRACTICANTE:

EMTEL.S.A

PPOPAYAN CAUCA 27/02/2026

Contenido

INTRODUCCIÓN	2

Requerimientos Funcionales	3

Requerimientos No Funcionales	3

OBJETIVO GENERAL	3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4

METODOLOGÍA	4

JUSTIFICACIÓN	6

MARCO TEÓRICO	6

Microcontrolador ESP32	8

Sensor digital de temperatura	8

ALCANCE DEL PROYECTO	9

RESULTADOS OBTENIDOS	9

CONCLUSIONES	10

CODIGO	11

# INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto se diseñó e implementó un sistema de monitoreo de temperatura para el cuarto de comunicaciones de EMTEL, utilizando como plataforma principal el microcontrolador ESP32 Dev Module y el sensor digital DS18B20, programado mediante el entorno de desarrollo Arduino IDE.

El cuarto de telecomunicaciones constituye un área crítica dentro de la infraestructura tecnológica institucional, ya que alberga equipos esenciales como servidores, OLT, switches y demás dispositivos de red que garantizan la continuidad de los servicios de conectividad y comunicación. Estos equipos operan de manera continua, generando cargas térmicas significativas que deben mantenerse dentro de rangos adecuados para prevenir fallas técnicas, degradación del rendimiento o daños permanentes.

Ante la necesidad de fortalecer el control preventivo y optimizar los procesos de supervisión ambiental, se desarrolló una solución tecnológica que permite la medición y visualización remota de la temperatura en tiempo real a través de una interfaz web integrada en el microcontrolador. Esta solución posibilita el seguimiento continuo de las condiciones térmicas sin requerir la presencia física del personal en el área técnica, contribuyendo a una gestión más eficiente, preventiva y oportuna.

El proyecto ofrece una alternativa de bajo costo, fácil implementación y alta escalabilidad, que mejora la confiabilidad operativa de la infraestructura tecnológica de EMTEL, integrando hardware y software en una solución práctica para el monitoreo ambiental institucional.

# Requerimientos Funcionales

Estos son lo que el sistema debe hacer, las funciones principales:

- Leer la temperatura de un sensor (por ejemplo, un Dallas DS18B20

- Mostrar la temperatura en una pantalla o monitor del pc o movil

- Enviar los datos de temperatura a un servidor o página web vía WiFi.

.

# Requerimientos No Funcionales

Estos son cómo debe comportarse el sistema, las características de calidad:

- Rendimiento: El sistema debe actualizar la temperatura al menos cada 5 segundos.

- Confiabilidad: La lectura de temperatura debe ser precisa

- Disponibilidad: El ESP32 debe mantener conexión WiFi estable mientras esté encendido.

- Usabilidad: Los datos deben mostrarse en la página web de forma clara y legible.

# OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo de temperatura basado en tecnología ESP32 y sensor digital DS18B20, que permita supervisar en tiempo real las condiciones térmicas del cuarto de comunicaciones de EMTEL mediante una interfaz web accesible dentro de la red interna.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar un sistema electrónico para la adquisición de datos de temperatura utilizando el sensor digital DS18B20.

- Programar el microcontrolador ESP32 para la lectura, procesamiento y transmisión de datos a través de red Wifi.

- Implementar una interfaz web básica que permita visualizar la temperatura en tiempo real.

- Configurar el sistema con conectividad WiFi e IP estática para garantizar acceso continuo dentro de la red interna.

- Evaluar el funcionamiento del sistema bajo condiciones reales de operación, verificando estabilidad y precisión de las lecturas.

# METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto se estructuró en las siguientes fases:

1. Análisis de Requerimientos

Se identificó la necesidad de monitorear la temperatura del cuarto de comunicaciones de forma remota, continua y en tiempo real, con el fin de fortalecer el control preventivo de la infraestructura tecnológica.

2. Diseño del Sistema

Se definió la arquitectura del sistema, seleccionando el microcontrolador ESP32 como unidad de procesamiento, el sensor DS18B20 como elemento de medición y una interfaz web como medio de visualización. Así mismo, se estableció el esquema de conexión eléctrica y configuración de red.

3. Desarrollo e Implementación

Se programó el microcontrolador en el entorno Arduino IDE, integrando librerías para la lectura del sensor, procesamiento de datos y conectividad WiFi.
Se desarrolló una interfaz web utilizando HTML y CSS embebidos en el código C++, permitiendo la visualización remota de la temperatura mediante navegador web.

4. Pruebas y Validación

Se realizaron pruebas de funcionamiento continuo, verificación de la estabilidad de conexión Wifi, validación de lecturas de temperatura y comprobación del acceso remoto dentro de la red institucional.

5. Instalación y Puesta en Marcha

El sistema fue instalado en el cuarto de comunicaciones y alimentado de forma permanente para su operación autónoma. Se verificó su funcionamiento estable, quedando habilitado para futuras mejoras o ampliaciones del sistema.

# JUSTIFICACIÓN

El monitoreo de las condiciones ambientales en los cuartos de telecomunicaciones es fundamental para garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos. En la actualidad.

En EMTEL, la operación continua de dispositivos como servidores, OLT, switches y equipos de transmisión genera una alta carga térmica, lo que incrementa el riesgo de fallos, interrupciones del servicio y daños en la infraestructura tecnológica. Por esta razón, resulta necesario implementar soluciones automatizadas que permitan una supervisión constante, remota y en tiempo real.

El desarrollo de un sistema basado en ESP32 Dev Module y el sensor DS18B20 representa una alternativa eficiente, económica y escalable para el monitoreo . Este tipo de solución permite reducir los tiempos de respuesta ante eventos críticos, optimizar los procesos de mantenimiento preventivo y mejorar la confiabilidad operativa.

Asimismo, la implementación de tecnologías  dentro de la infraestructura interna fortalece la transformación digital, permitiendo integrar en el futuro nuevos sensores, alarmas y sistemas automatizados que contribuyan a la gestión inteligente de los recursos tecnológicos.

# MARCO TEÓRICO

Monitoreo

Los centros de datos y cuartos de comunicaciones requieren un control estricto de variables como temperatura y humedad. Según estándares  establecidos mantener rangos térmicos adecuados garantiza el correcto funcionamiento y prolonga la vida útil de los equipos electrónicos.

El sobrecalentamiento puede ocasionar:

- Fallas en servidores y dispositivos de red

- Reducción del rendimiento

- Daños en componentes electrónicos

- Interrupciones en los servicios

Por ello, los sistemas de monitoreo en tiempo real se han convertido en una necesidad en infraestructuras críticas.

Internet

El Internet de las Cosas permite la interconexión de dispositivos electrónicos capaces de recopilar y transmitir información a través de redes. En este contexto, los microcontroladores con conectividad WiFi, como el ESP32, son ampliamente utilizados debido a su bajo costo, eficiencia energética y facilidad de programación.

La integración de en entornos empresariales permite:

- Automatización de procesos

- Supervisión remota

- Optimización del mantenimiento

- Reducción de costos operativos

# Microcontrolador ESP32

El ESP32 es un sistema embebido que integra conectividad WiFi y Bluetooth, lo que facilita el desarrollo de soluciones de monitoreo y control remoto. Entre sus principales características se encuentran:

- Bajo consumo energético

- Procesamiento eficiente

- Comunicación inalámbrica

- Compatibilidad con múltiples sensores

Estas características lo convierten en una plataforma ideal para proyectos de monitoreo ambiental.

# Sensor digital de temperatura

El DS18B20 es un sensor digital de alta precisión que utiliza el protocolo OneWire para la comunicación de datos. Sus ventajas incluyen:

- Alta precisión

- Resistencia a ambientes industriales

- Posibilidad de conectar múltiples sensores en un mismo bus

- Fácil integración con microcontroladores

# ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo de temperatura para un cuarto de telecomunicaciones, permitiendo la visualización en tiempo real mediante una interfaz web dentro de la red interna.

El sistema incluye:

- Medición continua de temperatura

- Visualización remota mediante navegador web

- Configuración de red con IP estática

- Operación autónoma

- Posibilidad de expansión futura

# RESULTADOS OBTENIDOS

Durante la ejecución del proyecto se logró:

- Implementar un sistema funcional de monitoreo en tiempo real.

- Garantizar la conectividad estable mediante red WiFi institucional.

- Visualizar la temperatura de forma remota desde cualquier equipo autorizado.

- Obtener lecturas confiables y precisas del sensor DS18B20.

- Reducir la necesidad de supervisión manual del cuarto de comunicaciones.

- Validar la estabilidad del sistema en operación continua.

El sistema demostró ser una solución eficiente, económica y adaptable a las necesidades de la empresa.

# CONCLUSIONES

- Se diseñó e implementó exitosamente un sistema de monitoreo de temperatura mejorando el control preventivo de la infraestructura tecnológica.

- La plataforma ESP32 demostró ser adecuada para soluciones de monitoreo remoto debido a su conectividad, estabilidad y bajo costo.

- La visualización web integrada permite supervisar las condiciones ambientales en tiempo real, optimizando la gestión del área técnica.

- El sistema contribuye a la prevención de fallas y mejora la continuidad de los servicios de telecomunicaciones.

- La solución desarrollada es escalable, permitiendo futuras mejoras como alarmas, históricos, monitoreo de humedad e integración con otros sistemas.

# CODIGO

// EMTEL. S.A

#include <WiFi.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

// -------- WIFI ----------

const char* ssid     = "ZONA EMTEL PISO 1";

const char* password = "Emt3l2025Piso1";

// -------- IP FIJA -------

IPAddress local_IP(192, 168, 16, 212);

IPAddress gateway(192, 168, 16, 1);

IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

// -------- SENSOR --------

#define ONE_WIRE_BUS 5

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

// -------- SERVIDOR -------

WiFiServer server(80);

void setup() {

Serial.begin(115200);

sensors.begin();

// Configurar IP fija

if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet)) {

Serial.println("Error configurando IP");

}

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.print("Conectando WiFi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.print(".");

delay(500);

}

Serial.println("\nConectado!");

Serial.print("IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

server.begin();

}

void loop() {

WiFiClient client = server.available();

if (client) {

// Leer temperatura

sensors.requestTemperatures();

float temp = sensors.getTempCByIndex(0);

String html;

html += "<!DOCTYPE html><html><head>";

html += "<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>";

html += "<meta http-equiv='refresh' content='5'>";

html += "<style>";

html += "body{margin:0;font-family:Arial;";

html += "background:radial-gradient(circle,#020a2b,#000);";

html += "color:white;text-align:center;}";

html += ".titulo{font-size:38px;margin-top:20px;color:#b3e5ff;}";

html += ".sub{color:#ff4d6d;margin-bottom:20px;}";

html += ".card{width:90%;max-width:480px;margin:40px auto;";

html += "padding:30px;border-radius:25px;";

html += "background:rgba(0,0,30,0.6);";

html += "box-shadow:0 0 20px #00e6ff;}";

html += ".temp{font-size:65px;color:#00e6ff;";

html += "text-shadow:0 0 15px #00e6ff;}";

html += "</style></head>";

html += "<body>";

html += "<div class='titulo'>EMTEL</div>";

html += "<div class='sub'>CUARTO DE TELECOMUNICACIONES - PISO 1</div>";

html += "<div class='card'>";

html += "<h3>Temperatura actual</h3>";

html += "<div class='temp'>" + String(temp,2) + " °C</div>";

html += "</div>";

html += "</body></html>";

client.println("HTTP/1.1 200 OK");

client.println("Content-type:text/html");

client.println();

client.println(html);

client.stop();

}

}

// DESARROLLADO POR EL PRACTICANTE LEIDER RICARDO VALENCIA

EXPLICACION DETALLADA

------------LIBRERÍAS-------------

- #include <WiFi.h>   // Permite conectar el ESP32 a una red WiFi.
#include <OneWire.h> // Permite comunicación con dispositivos que usan protocolo OneWire
#include <DallasTemperature.h>   // Librería que facilita la lectura del sensor DS18B20.

------------RED WIFI--------------------

const char* ssid     = "ZONA EMTEL PISO 1";
const char* password = "Emt3l2025Piso1";

- ssid → Nombre de la red WiFi.

- password → Contraseña de la red.

-----------CG/RED/FIJA------------------

const char* ssid     = "ZONA EMTEL PISO 1";
const char* password = "Emt3l2025Piso1";

- ssid → Nombre de la red WiFi.

- password → Contraseña de la red.

-----------CG/SENSOR------------

#define ONE_WIRE_BUS 5

Define que el sensor está conectado al GPIO 5 del ESP32.

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

- Crea el objeto de comunicación OneWire.

- Inicializa el sensor DS18B20

--------CREACION SERVIDOR WEB------------

WiFiServer server(80);

Crea un servidor web en el puerto 80 (puerto estándar HTTP).

----------FUNCION SETUP----------------

Se ejecuta una sola vez al iniciar el ESP32.

Serial.begin(115200);

Inicia comunicación serial para ver mensajes en el monitor.

sensors.begin();

Inicializa el sensor de temperatura.

-------CONFIGURACION IP FIJA---------

if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet)) {
  Serial.println("Error configurando IP");
}

Configura la IP fija.

-----CONECXION WIFI------

WiFi.begin(ssid, password);

Intenta conectarse al WiFi.

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

Espera hasta que se conecte.

Serial.println(WiFi.localIP());

Muestra la IP asignada.

server.begin();

Inicia el servidor web.

-----FUNCION LOOP () ------

Se ejecuta continuamente.

WiFiClient client = server.available();

Verifica si alguien entra desde el navegador.

Si hay un cliente conectado:

if (client) {

Leer temperatura

sensors.requestTemperatures();
float temp = sensors.getTempCByIndex(0);

- Solicita la medición.

- Guarda el valor en grados Celsius.

---------CREACION DE LA PAGINA--------

String html;

Variable donde se construye la página.

Meta etiquetas

<meta name='viewport'>

Hace la página adaptable a celular.

<meta http-equiv='refresh' content='5'>

Actualiza la página cada 5 segundos.

Estilos CSS

Define:

- Fondo oscuro

- Colores

- Tamaños de letra

- Efectos neón

- Tarjeta centrada

Contenido visible

<div class='titulo'>EMTEL</div>

Título principal.

<div class='sub'>

Subtítulo del área monitoreada.

<div class='temp'>

Muestra la temperatura en grande.

---------ENVIO DE LA PAGINA --------

client.println("HTTP/1.1 200 OK");

Indica que la respuesta fue exitosa.

client.println("Content-type:text/html");

Indica que se enviará HTML.

client.println(html);

Envía la página al navegador.

client.stop();

Cierra la conexión.

# INSTALACION

- Descargamos del sitiooficial  Arduino id la versión que se utilizo fue la 1.8.19 ya que fue la que mejor se comporto con mi ordenador  además es muy estable la versión.

- https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

- pegamos ese lin en  gestor de url

- Descargamos la librería para sp32. OneWire y DallasTemperature

- Copiamos y pegamos el código en el sp32 y lo subimos.

- En la parte física necesitamos una resistencia de 4.7kh o  de 5, un cable de datos usb a tipo c, una fuente.

- Conectamos la resistencia  entre de data y la corriente del sp32 que esta en 3.3v

- En el el código asignamos una ip fija colocamos credenciales del wifi de donde se va a conectar el sp32.

Ya debería estar funcionando correctamente

//PRACTICANTE LEIDER RICARDO VALENCIA TOPA